|  | ROMÂNIA JUDEŢUL DOLJ CONSILIUL LOCAL BISTRET Tel :0251/355011;Fax:0251/355550 ; e-mail : primariabistret@gmail.com; www.primariabistret.ro |
| --- | --- |

HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii și implementării proiectului cu titlul „REABILITARE ȘI

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE CLADIRE DE INTERES PUBLIC IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ - SEDIU S.V.S.U.”

Consiliul Local al comunei Bistreţ, judeţul DOLJ, întrunit în şedinţă  extraordinară azi, 25.01.2024

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Bistreţ, înregistrat sub nr. 449/ 23.01.2024 ca instrument de initiere al proiectului de hotarare;

- raportul inregistrat sub nr. 450/ 23.01.2024, întocmit de compartimentul Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bistreţ;

- rapoartele comisiilor de specialitate;

- prevederile Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte PRSV/1/3A/2.1/2023;

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico- economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;

- D.A.L.I. nr. 52/2023, elaborat de GLOBEXTERRA SRL;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) litera b), alin.(4), litera d), art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit. a,b din Ordonanţă de Urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂSTE:

Art.1.  Se aprobă D.A.L.I. nr. 52/2023, elaborat de GLOBEXTERRA SRL pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE CLADIRE DE INTERES PUBLIC IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ - SEDIU S.V.S.U.”, inclusiv Descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect conform anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Devizul General aferent obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE CLADIRE DE INTERES PUBLIC IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ - SEDIU S.V.S.U.”, parte componenta a D.A.L.I. nr. 52/2023.

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE CLADIRE DE INTERES PUBLIC IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ - SEDIU S.V.S.U.”, prevăzuți în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Bistreţ, Instituției Prefectului Județul Dolj, se afișează la sediul instituției, precum și pe pagina de internet.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CIOBANU GEANINA NICULINA

SECRETAR GENERAL UAT,

SANDU ANDREEA   NICOLETA

# Nr.10

# Adoptată în şedinţa extraordinara din data de 25.01.2024

Cu un număr de _13__ voturi „pentru“ din numărul total de _13_ consilieri în funcţie

Anexa 1 la HCL nr. 10/ 25.01.2024 aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE CLADIRE DE INTERES PUBLIC IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ - SEDIU S.V.S.U.”

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT

Lucrările de eficientizare energetica

1. Lucrările privind îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii

1.1. Izolarea termica a fatadei – parte opaca, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 15 cm

- Se propune izolarea peretilor exteriori cu vată minerală bazaltică (MW) cu clasa de reacție la foc A1C0 cu o grosime de 15 cm, amplasat pe suprafata exterioară a peretilor existenti, peste cămășuiala din beton armat.

- Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse pentru perete: placi din vata minerala bazaltica pentru termoizolarea fatadei:

- Grosimea termoizolatiei: 15 cm – pentru peretii exteriori;

- Rezistenta la compresiune: min. 30 kPa;

- Clasa de reactie la foc; A1

- Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate vor respecta conditiile finantatorului;

- Pentru evitarea puntilor termice pe conturul suprafetelor vitrate se va intoarce sistemul termoizolant pe lateralele peretilor (spaleti) din jurul suprafetelor vitrate. Grosimea sistemului termoizolant in zona spaletilor va fi de 3 cm in functie de spatiul disponibil.

- Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se vor proteja impotriva intemperiilor cu glafuri Al cu capace laterale si picurator, pentru exterior.

- Glafurile de exterior vor avea panta de scurgere catre exterior. Panta minim admisa este de 5° iar maxim este de 10 °. Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se optura orificiile hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

- Dupa pozarea termosistemului se va aplica finisaj din tencuiala decorativa, conform planuri fatade.

- Se propune refacerea elementelor decorative de pe fatada, utilizand ancadramente si profile din polistiren, aplicate peste stratul de termoizolatie al peretilor exteriori.

1.2 Izolarea termica a soclului cladirii cu sistem termoizolant

- Se propune izolarea soclului cu Polistiren Extrudat grosime 10cm.

- Se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat pe inaltimea soclului si  coborat sub cota terenului amenajat. Dupa termoizolarea soclului se va reface trotuarul urmarindu-se montarea acestuia cu panta spre exteriorul cladirii.

- Polistiren extrudat ignifugat (XPS):

- Coeficient maxim de conductivitate termica: λ=0,035 W/mK;

- Grosimea termoizolatiei: 10 cm;

- Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10/Y): min. 200kPa;

- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 200 kPa.

- Dupa termoizolare se va aplica tencuiala decorativa cf. planse fatade.

1.3 Izolarea termica a placii pe sol, aferenta subsolului si parterului

- Termoizolarea termica a placii de pe sol, cu polistiren extrudat, grosime 10 cm.

- Placa de pe sol este realizată din beton armat. La acest nivel nu este prevăzută termoizolație. Placa de pe sol este în contact cu fundațiile care sunt din beton armat și cu pereții de la parter care sunt realizați din zidărie din cărămidă de 60 și 50cm grosime, fără termoizolație.

- Pentru a reduce efectele negative ale punților termice puternic defavorabile din aceste zone, se impune termoizolarea plăcii la intrados, utilizând plăci din polistiren extrudat de minim 10cm grosime. Pentru aceasta este necesară îndepărtarea pardoselilor, spargerea plăcii de pe sol, returnarea ei și refacerea pardoselilor. Plăcile din polistiren extrudat vor avea o densitate minimă de 30kg/m3 iar caracteristicile vor fi XPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 250 – CS (10) 200 – DS (N) 2 – DLT (2) 5 – WL (T) 2 – WD (V) 5. Se propune utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 sau cel puțin B-s2,d0. Orice soluție tehnologică concretă agrementată poate fi utilizată, dar este necesar un proiect tehnic care să adapteze soluțiile de detaliu ale sistemului la situația concretă a clădirii expertizate. Se amintește ca obligativitate, achiziționarea doar a produselor din polistiren care au stat în depozit.

- Odată cu intervenția la acest sistem se va reface și hidroizolația de sub placă (din folie PE de 0.2mm grosime, aplicată la intradosul plăcilor din polistiren extrudat).

1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol

- Termoizolarea termica a planseului peste subsol, cu vata minerala, grosime 10 cm.

- Pentru a reduce efectele negative ale punților termice puternic defavorabile din

aceste zone, se impune termoizolarea plăcii la intrados, utilizând plăci din vată minerală de minim 10cm grosime. Plăcile din vată minerală vor avea o densitate minimă de 60 kg/mc iar caracteristicile vor fi MW – EN 13162 – T6 – DS (T+) – CS (10) 100 – TR 80. Se propune

utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 sau cel puțin B-s2,d0. Orice soluție tehnologică concretă agrementată poate fi utilizată, dar este necesar un proiect tehnic care să adapteze soluțiile de detaliu ale sistemului la situația concretă a clădirii expertizate. Se amintește ca obligativitate, achiziționarea doar a produselor care au stat în depozit.

- Acolo unde măsurile de siguranță la acțiunea focului sau a altor exigențe o impun, soluția va fi corectată/completată în consecință.

##### 1.5 Izolarea termica a planşeului peste ultimul nivel

- Termoizolarea planseului peste etaj, cu sistem termoizolant cu o grosime de 20 cm.

- Se propune termoizolarea planseului de peste ultimul nivel cu sistem termoizolant din placi de vată minerală cu o grosime de 20 cm, protejat cu sapa armata si  folie hidroizolanta.

- Se prevede strat de bariera de vapori.

- Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse: vată minerală:

- Grosimea totala a termoizolatiei: 20 cm;

- Efort la compresiune: min. 300 kPa

- Clasa de reactie la foc: B-s2, d0

- Observatii/caracteristici suplimentare: produsele utilizate vor respecta conditiile finantatorului;

- Rezistenta termica minima corectata a planseului peste ultimul nivel reabilitat termic: → R’min ≥ 5,00 m2K /W.

1.6 Izolarea termică a anvelopei – parte vitrată

- Se propune inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in cladire cu tamplarie cu performanta energetica, din Aluminiu.

- Se propune inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic din profile de Al gri antracit, cu geam termoizolant tripan, dotarea ferestrelor cu elemente de protecție solară și grile higroreglabile;.

- Cerințe constructive minime pentru tâmplarie exterioara termoizolanta cu glaf exterior:

- Geam termoizolant, baghete cu ruperea puntii termice intre foile de sticla;

- Coeficient de transfer termic Uw= max. 1,2 W/( m2K); -izolare termică: Uf (rama) = max. 1,2 W/ m2 K (armatura standard); -fonoizolare: până la 43dB; nivel de securitate Rc4/Rc3;
- Tâmplaria exterioara performanta energetic va fi dotata cu minim 3 garnituri de etanșare, orificii hidrofuge funcționabile prevazute cu masca de protecție.

- Se recomanda ca tâmplaria exterioara performanta energetic sa fie dotata cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistența termica scazuta), pentru incaperile care nu vor fi dotate cu sistem de ventilare cu recuperare;

- Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;

- Glaf exterior.

- Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se optura orificiilor hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

- La punerea in opera a lucrarii, odata cu montarea tamplarie termoizolanta, sa recomanda a se realizeaza etanseizarea zonei perimetral tocului tamplariei, cu banda de etansare speciala pentru acest tip de lucrari, astfel incat sa se reduca schimbul necontrolat de energiei (infiltratile de aer, umiditate) prin aceste zone. Banda de etansare se va lipi perimetral pe tamplarie in momentul montajului, in strat continuu, fara a omite vre-o zona de pe conturul tamplarie. Lipirea corecta a benzii de etansare se va realiza dupa uniformizarea spaletului si aplicarea amorsei. Pentru alegerea corecta a benzilor de etansare a tamplariei, se va analiza fisa tehnica a acestora sau se va contacta un producator / furnizor.

- Pentru respectarea condițiilor de protecție la foc, ancadramentele ușilor și ferestrelor vor fi protejate cu plăci din vată minerală rigidă, de 3cm grosime.

- La usile de access in imobil se vor prevedea bare antipanicasi dispozitiv de închidere automată pentru eliminarea posibilităţii de a rămâne deschisă mult timp şi evitarea pierderilor de căldură.

- Vor fi prevazute balustrade de protectie la nivelul ferestrelor care au parapet cu inaltimea sub 90 centimetri

1.7 Inlocuirea tâmplăriei interioare către spațiile neîncălzite

- Se propune inlocuirea chepengului de acces in pod.

2. Lucrările de introducere/reabilitare/modernizare termică a sistemului de încălzire/ răcire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, inclusiv, înlocuirea/ instalarea echipamentelor aferente

2.1 Reabilitarea/modernizarea sau introducerea sistemelor de încălzire/ de furnizare a apei calde de consum

- Pentru incalzirea si racirea obiectivului se propune instalarea unei de pompe de caldura ce va furniza apa calda si apa racita pentru ventiloconvectoare si pentru radiatoare. Ca sursa secundara se va folosi un cazan pe peleti cu puterea termica  nominala 30 de kW.

- Cazanul cu peleti se va monta in camera tehnica destinata din parter. Acestea va avea buncar de peleti inclus si sistem automat de alimentare cu peleti. Gazele de ardere se vor evacua la nivelul acoperisului prin intermediul unui cos de fum dublu.

- Unitatea interioara a pompei de caldura se monteaza in spatiul tehnic de la parter conform piese desenate si asigura agentul termic pentru incalzire/racire si pentru apa calda menajera. Pompa de caldura este in sistem split: unitate exterioara si unitate interioara tip hydrobox in care se face transferul energiei recuperate din aerul exterior catre agentul de incalzire prin intermediul unui schimbator freon-apa.

- Pompele de caldura vor functiona si in modul racire in timpul anotimpului cald furnizand agent apa racita 7-12oC.

- Din camera tehnica se va distribui agent termic pentru incalzire cu T = 40˚C/35˚C, preparat  de de cazanul pe peleti si de la grupul de pompe de caldura aer-apa.

- Alimentarea cu apa de adaos, precum si umplerea instalatiei cu apa rece se face de la statia de dedurizare alimentata de la instalatiile interioare, acestea fiind racordate la reteaua publica de apa rece.

- Circuitele sunt dotate cu armaturi de reglare si inchidere, protectie la suprapresiuni, aparatura de masura si control. Sistemul de incalzire este prevazut cu vase de expansiune inchise, care au rolul de compensare a variatiei volumului apei odata cu incalzirea acesteia.

- Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economie a instalatiei de incalzire va fi asigurata cu aparate de masura, contorizare si echipamente de automatizare care controleze in principal siguranta temperaturilor si presiunilor prescrise, inclusiv protectia la depasirea acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici corelat cu temperatura exterioara si cu cererea de consum.

- Prepararea apei calde menajere se realizeaza in regim cu acumulare, prin intermediul unui boiler bivalent dotat suplimentar si cu rezistenta termica. Boilerul are o capacitate de 200 I si este prevazut cu 2 serpentine, cea inferioara pentru alimentare cu agent termic de la grupul de panouri solare si cea superioara (cu suprafata marita) pentru alimentare cu agent termic de la pompele de caldura.

- S-a propus 1 panou solar cu 20 de tuburi vidate  pentru alimentarea cu agent termic a boilerului

- Distributia apei calde menajere de la punctul termic la punctele de consum se realizeaza conform proiectului de instalatii sanitare.

- In lipsa radiatiilor solare sau in cazul in care incalzirea apei nu este posibila in totalitate cu ajutorul panourilor solare, apa calda se prepara utilizand aportul de caldura de la sursa auxiliara respectiv centrala termica pe combustibil solid.

- Distribuţia pe verticala si orizontala a apei calde se va executa din conducta de PP-R polipropilenă cu fibră compozită (SDR 7.4, PN16), fiind fixată în brăţări metalice şi izolată pe tot traseul cu Armaflex cu grosimea de 9mm.

- Conductele de alimentare cu apa calda vor fi izolate impotriva pierderilor de caldura cu armaflex având grosimea de 9 mm.

- Fiecare baie si grup sanitar va putea fi izolata de restul instalatiei de alimentare cu apa rece si calda din cadrul cladirii prin intermediul robinetilor de trecere (montaj mascat sau ingropat).

2.2 Inlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire, respectiv cu radiatoare/ventiloconvectoare

- Incalzirea cu Radiatoare:

Incalzirea in grupurile sanitare se face cu radiatoare din aluminiu ce sunt racordate prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de inchidere pe retur. Acestea sunt montate la parapet, pe cat posibil in dreptul ferestrelor.In celelalte cazuri amplasarea se realizeaza pe peretii adiacenti. Corpurile de incalzire sunt dimensionate tinandu-se cont de temperatura agentului de incalzire 40/35˚C, tur/retur, fiind dimensionate pentru o temperatura a agentului termic specifica pompelor de caldura.

- Incalzirea si climatizarea cu ventiloconvectoare de parapet

Spatiile de birouri sunt climatizate cu ventiloconvectoare carcasate montate la parapet sub ferestre. Acestea sunt alimentate in sistem cu doua tevi, la fiecare echipament existand racorduri antivibrante, vane cu trei cai sau robinete de tip abqm. Reglajul temperaturii agentului termic se face cu controllere ce sunt dotate si cu termostat, acestea avand posibilitatea comenzii unor vane cu trei cai sau robinetelor de tip abqm.

Distributia agentului termic in interiorul imobilului, se va realiza prin intermediul unor coloane verticale cu conducte din PPR si racorduri pentru fiecare nivel, racorduri prevazute cu robineti de inchidere tur/retur si vana de echilibrare hidraulica, ce alimenteaza distribuitoarele de etaj. De distribuitor distributia la fiecare ventiloconvector se va realiza ingropat in sapa cu teava de PE-Xa la colac.

3. Lucrările ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu din surse regenerabile

- Montare pompe de caldura

Sursa de incalzire propusa este formata din  pompe de caldura, insumand o putere de 30 kW. Unitatile interioare ale pompelor de caldura se monteaza in spatiul tehnic din obiectiv si asigura agentul termic pentru incalzire/racire. Pompele de caldura sunt in sistem split: unitate exterioara si unitate interioara tip hydrobox in care se face transferul energiei recuperate din aerul exterior catre agentul de incalzire prin intermediul unui schimbator freon-apa.

- Montare sistem fotovoltaic on grid cu puterea instalata de 6 KW

Se propune montarea unui sistem de panouri fotovoltaice complet echipat va fi executat si proiectat de catre o firma specializata si va respecta cerinta beneficiarului astfel: sistemul e format din:

- 12 panouri fotovoltaice monicristaline de 500W/bucata

- invertor de retea trifazica WEB SERVER - 1 buc;

- Smart Meter 50K3 - 1 buc;

- Traductor curent AC 300A, VA Clasa 0.5 - 2 buc;

- Structura fixare pabou F12 pe sarpanta metalica 40 grd - 1 set;

- Protectii DC PV - 1 set;

- Tablou sigurante 400x300 - 1 buc;

- Transmittor semnal comunicatie (optional) - 1 buc;

- Descarcator panouri - 2 buc;

- WiFi pocket - 2 buc;

- Platforma comunicare - 1 buc;

- Cabluri solare si conectica - 1 set.

- Montare panouri solare

Prepararea apei calde pentru se va realiza cu ajutorul unei instalatii solare alcatuita din:

- Panouri solare cu tuburi vidate si statie completa de automatizare/pompare pentru sisteme solare;

- Boiler bivalent cu capacitatea de 150 de litri;

- Controller digital;

- Structura metalica.

Grupul de panouri solare amplasat catre sud, capteaza energia solara prin intermediul unei retele de conducte si captatori plani din teava de cupru acoperita cu vopsea de culoare albastra si o transfera fluidului din circuitul primar (amestec de apa si monopropilenglicol in proportie de 50%-50%). Fluidul din circuitul primar parcurge serpentina boilerului, degaja o cantitate de caldura preluata direct de apa de consum care se incalzeste pana la temperatura de stocare de 60ºC. Temperatura de furnizare a apei calde este 42ºC - 50ºC.

- Montare unitati de ventilare cu recuperare

Se propune montarea in zonele de birou au fost prevazute echipamente verticale de ventilare cu recuperare tip recuperator de caldura montate in corpul de mobilier (dulap).

Aerul proaspat este furnizat in fiecare sala prin intermediul unor tubulaturi circulare din otel galvanizat, clasa A1 de rezistenta la foc.

Agregatele de tratare a aerului sunt de tipul recuperator de caldura, cu dublu flux de aer, avand capacitatea de 320 m3/h.

4. Lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior

- Ventilare birouri

- Pentru asigurarea aerului proaspat in zonele de birou au fost prevazute echipamente verticale de ventilare cu recuperare tip recuperator de caldura montate in corpul de mobilier (dulap).

- Aerul proaspat este furnizat in fiecare sala prin intermediul unor tubulaturi circulare din otel galvanizat, clasa A1 de rezistenta la foc.

- Agregatele de tratare a aerului sunt de tipul recuperator de caldura, cu dublu flux de aer, avand capacitatea de 320 m3/h.

- Prizele de aer s-au prevazut la exterior, pe fatadele cladirii, la distante suficiente astfel incat sa nu se realizeze scurtcircuitarea fluxurilor de aer.

- Ambele racorduri de aer sunt prevazute cu clapete de sens.

- Debitul de aer proaspat de ventilare necesar fiecarei sali s-a calculat conform normativului I5/2022, tinand cont de tipicul cladirii si numarul de persoane.

- In componenta unui recuperator de caldura vor fi urmatoarele:

- Recuperator de caldura in contracurent cu o eficienta de pana la 93%.

- Nivel de zgomot redus, maxim 40 dB in regim optim de functionare.

- Carcasa este izolata din polipropilena expandata, ceea ce reduce zgomotul ambiental

- Ventilatoarele de tip EC

- clapeti de inchidere cu control automat

- Filtre G4 si F7

- Telecomanda de perete conectata prin fir la echipamentul de ventilare

- Sistemul de control si automatizare ce permite programarea unitatii pe un programal saptamanal prestabilit, temporizator integrat cu program zilnic si saptamanal, controlul clapetilor de inchidere, asigura o protectie continua impotriva inghetului a recuperatorului de caldura, monitorizare periodica schimbare filtre.

- Tubulatura de distributie a aerului proaspat in incaperi se face cu tubulatura metalica protejata cu izolatie si va satisface cerintele conform normativ  I5-2022, art.6.2.2., iar refularea aerului se realizeaza cu anemostate. Grilele de aspiratie sunt cu lamele fixe, dispuse ca in partile desenate. Toate grilele de introducere si de aspiratie vor avea in dotare cutii de racordare izolate si vor avea posibilitatea reglajului debitului de aer cu registre manuale.

- Ventilare grupuri sanitare

- Pentru grupurile sanitare s-a prevazut ventilare mecanica extractie aer viciat. Functionarea ventilatoarelor se realizeaza dupa ceas-program sau on-off.

- Ventilatoarele vor fi de tip axial montate in peretele exterior. Acestea vor comunica cu exteriorul printr-un tronson de tubulatura de tabla SPIRO si o grila exterioara.

- Compensarea aerului extras din grupurile sanitare se va realiza din spatiile adiacente prin intermediul grilelor de transfer amplasate in usile de acces sau in peretii adiacenti.

5. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri

5.1 Reabilitarea/ modernizarea instalației de iluminat, prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate

- Distributia coloanelor principale, secundare cat si a circuitelor aflate in spatiile comune se realizeaza cu cablu din cupru cu manta din PVC cu intarziere la propagarea focului in manunchi de tip CYYF.

- Distributia energiei electrice se va realiza in cablu tip CYYF cu sectiunea 1,5 mmp pentru iluminat si 2,5 mmp pentru prize la tensiunea nominala minima de 1kV in conformitate cu normele in vigoare. Acestea se vor dispune in tuburi de protectie PVC.

- Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de minim 1kV.

- Instalatiile de iluminat normal si de siguranta din spatiile comune se vor executa cu cabluri de cupru  cu intarziere la propagarea focului in manunchi de tip CYYF.

- Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.

5.2 Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spatiile comune, cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED

- Instalatia de iluminat interior, se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza.

- Comenzile de aprindere a acestor corpuri de iluminat se realizeaza local, la usile de acces in incapere 0.9 m fata de cota pardoselii finite. Toate echipamentele sunt in montaj ingropat, IP20. Aprinderea luminilor din holuri sunt realizate cu intrerupatoare cap-scara unde este cazul.

- In cazul pozitionarii a mai multor intrerupatoare unul langa celalalt se recomanda utilizarea de rame comune cu echipamente cu mecanism ingust.

- Iluminatul de securitate consta in:

a) Iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de siguranta de tip luminobloc, cu LED 5W, echipate cu baterie ce asigura o autonomie in functionare de o ora. Toate corpurile de iluminat de tip luminobloc aferente iluminatului de securitate pentru evacuare vor fi de tip PERMANENT.

Iluminat de securitate pentru evacuare este montat :

- langa orice schimbare de directie;

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

- la fiecare schimbare de directie;

- la fiecare iesire din cladire;

b)   Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului realizat cu corpuri de iluminat cu kit de emergenta 3h, montat in camera tabloului electric general, a centralei semnalizare incendiu si a camerei de pompe incendiu.

c)   Iluminat de securitate pentru interventii realizat cu corpuri de iluminat cu kit de emergenta 3h, montat in camera centralei termice.

- De-a lungul cailor de evacuare distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maximum 15 m.

- Aceste corpuri de iluminat se vor marca cu bulina rosie.

5.3 Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

- Se propune:

- Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de miscare/prezenta la nivelul intrarii in cladire;

- Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de miscare/prezenta  la nivelul coridoarelor, respectiv a tuturor zonelor comune clădirii.

Lucrările de consolidare structurala

1. Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural

1.1 Lucrari de punere in siguranta

- Transformarea acoperisului existent in acoperis de protectie provizoriu

- acoperisul din lemn existent se va lati si lifta, transformandu-se intr-un acoperis de protectie provizoriu (pana la finalizarea lucrarilor de interventie din pod);

- acesta se va ancora corespunzator de elementele structurale existente.

- Lucrari de sprijinire plansee

- se vor sprijini grinzile din lemn existente cu 1 pop /1.5m; popii vor descarca pe un dulap asezat pe lat 5x25.

- Lucrari de sprijinire pereti

- peretii din zidarie se vor sprijini pe ambele fete pana la executia consolidarilor cu dulapi 5x25 dispusi pe orizontala si contravantuiri diagonale din popi metalici la distanta de max.2m.

1.2 Lucrari de reparatie la elementele din beton armat existente

- Dacă în urma decopertării straturilor de finisaj se constată degradări ale elementelor din beton armat (fisuri, deteriorari in stratul de acoperire a armaturilor, deteriorari de adancime, armaturi corodate) acestea se vor consemna de catre constructor intr-un releveu al structurii, precizandu-se tipul, dimensiunea, pozitia si o fotografie. Releveul degradarilor la elementele din beton armat existente se va transmite expertului tehnic si proiectantului de structura.

- Defectele elementelor din beton/beton armat nu se vor acoperi cu straturi de finisaj fără a fi aplicate măsurile de remediere detaliate mai jos.

- Repararea defectelor sau degradarile elementelor de beton armat se va face conform normativului C149-87, “Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat” si a masurilor indicate in expertiza tehnica.

1.3 Lucrari de reparatie ale zidariilor

- Injectarea fisurilor din zidarii cu amestecuri pe baza de ciment si rasini epoxidice

- Se vor injecta fisurile cu amestecuri pe baza de ciment si rasini epoxidice. Procedura de injectare se va stabili de comun acord cu fisa tehnica a produsului si procedura tehnica a producatorului materialului. De regula, in fisuri cu deschiderea mai mica de 2mm se injecteaza rasina epoxidica iar pentru deschideri mai mari se injecteaza amestecuri pe baza de ciment.

- In principiu, etapele de lucru vor fi urmatoarele:

- indepartarea tencuielii de pe suprafetele cu fisuri (daca aceasta exista);

- forarea golurilor cu diametre 14mm si adancimea de 50-80mm la distanţe de 300 mm; se recomandă ca găurile să fie înclinate faţă de corpul zidăriei;

- curatarea cu jet de aer a fisurilor si a suprafetei adiacente care urmeaza a fi aplicat mortarul de etansare a fisurii;

- montarea tuburilor de injectare cu diametrul de circa 12 mm şi lungime de circa 100..130mm;

- închiderea fisurilor şi a spaţiilor din jurul tuburilor de injectare (se foloseşte, de regulă, pastă de ipsos dar se poate folosi si mortar de ciment in compozitia 1:3 ciment, nisip sort 0-3);

- verificarea comunicarii dintre stuturi cu aer comprimat;

- curăţarea cu apă a fisurilor şi a golurilor prin introducerea apei în tuburi de jos în sus;

- injectarea amestecului cu o presiune între 0,1÷0,5 mpa în funcţie de starea şi de tipul zidăriei, succesiv în fiecare tub începând cu cel situat la partea inferioară;

- operatia se repeta, cu un amestec mai fin, pentru fisurile cu deschideri mici (eventual cu rasina epoxidica);

- Lucrari de reteseri zidarii cu dislocari, elemente crapate, friabilizari

- Se vor retese si plomba zonele de zidarie cu dislocari sau elemente si mortar friabilizate cu materiale cu caracteristici mecanice similare cu cele existente.

- In principiu, etapele de lucru vor fi urmatoarele:

- indepartarea tencuielii de pe suprafetele cu fisuri (daca aceasta exista);

- desfacerea cu grijă şi îndepărtarea elementelor din zidarie din zonele degradate începând de jos (baza zidului), cu practicarea de ştrepi pe laturile adiacente;

- curăţarea lăcaşului obţinut de resturi de material şi praf cu peria de sârmă şi jet de aer comprimat;

- umezirea corespunzatoare a zonei desfacute si a elementelor ce urmeaza a fi puse in opera;

- intervalele obţinute dintre ştrepi se zidesc urmărindu-se realizarea de legături cât mai bune cu ştrepii şi cu porţiunile nedegradate ale zidăriei;

- reţeserea elementelor se face prin legături/ştrepi atât în planul peretelui cât şi perpendicular pe acesta în cazul pereţilor cu grosime mare;

- reţeserea se face utilizând elemente pentru zidărie şi mortar cu proprietăţi cât mai apropiate de cele din zidăria originară din punct de vedere al formei, al dimensiunilor şi al proprietăţilor mecanice de rezistenţă şi deformabiltiate;

- realizarea de incizii metalice cu tije zincate, din 20 in 20cm, cu diametrul de 8-10mm si lungimi de ancorare de 40..60cm functie de gravitatea degradarii;

- lucrările se vor executa în etape-zone de 5-7 asize.

1.4 Interventii la fundatii

- Acoperis provizoriu la baza constructiei pentru lucrarile la fundatii

- se va realiza un acoperis de protectie perimetral, la baza acesteia, cu latimea de 3m, pentru executia lucrarilor de interventii la fundatii;

- se va inchide cu schelet din lemn, folie si latura verticala dintre acoperis si teren pentru evitarea inundarii sapaturii in caz de furtuna;

- la picatura acoperisului de protectie se va realiza un sant de colectare rapida si indepartare a apelor pluviale;

- se vor lua si alte masuri suplimentare necesare pentru stoparea infiltratiilor de apa in sapatura; nu este permisa inundarea sapaturilor.

- Consolidarea fundatiilor

- se vor realiza subzidiri pentru atingerea cotei de fundare astfel incat sa fie depasita adancimea de inghet-dezghet

- se va realiza o placare cu beton armat in dreptul fundatiilor existente (acolo unde aceasta nu exsista);

- va fi realizata o centura noua din beton armat cu sectiunea de 25x35 cm, pentru ancorarea camasuielilor si a placarilor;

- Pardoseala din beton armat;

- stratul suport al pardoselii se va executa sub forma unei placi din beton armat C25/30, cu grosimea de 10cm, armata cu 2 plase ø5x100x100 SPPB.

1.5 Interventii la peretii din zidarie

- Consolidarea peretilor din zidarie prin camasuire cu beton torcretat armat

- camasuiala se va executa la peretii interiori, pe ambele fete, si la peretii exteriori, pe fata interioara;

- camasuiala se va executa prin torcretare, cu beton de clasa C25/30, cu grosimea finala de 5 cm pentru peretii interiori si de 7.5 cm pe peretii exteriori;

- camasuiala se va arma cu bare independente cu plase SPPBΦ6x100x100mm;

- ancorarea armaturilor de consolidare de peretii structurali din zidarie se va realiza prin conectori Ø8mm B500c/40x50cm (vertical x orizontal) introdusi in gauri Ø12mm umplute cu lapte de ciment (obligatoriu, gaurile se vor executa prin rosturile orizontale sau verticale de mortar si nu prin unitatile de zidarie);

- ancorarea armaturilor verticale se realizeaza obligatoriu in fundatii, cu bare Ø10mm B500c/30cm in gauri Ø16mm, L=30cm, injectate cu lapte de ciment;

- continuitatea armaturii verticale de la un etaj la altul se va realiza cu bare Ø10mm B500c/30cm;

- dupa aplicarea ultimului strat de beton, suprafatele torcretate se vor finisa cu un dreptar;

- etapele de lucru vor fi:

- desfacerea tencuielilor și curatarea caramizilor de resturile de mortar (curatare „la rosu”);

- desfacerea rosturilor de mortar pe o adancime de circa 10÷15 mm;

- reparatii ale zidariilor prin injectarea fisurilor existente si reteserea zonelor cu crapaturi, dislocari sau friabilizari in masa;

- curatarea suprafeței de resturi de praf si umezirea caramizilor prin spalare cu jet de apa sub presiune;

- aplicarea unui strat subtire de mortar (tinci) pentru amorsarea camasuielii;

- aplicarea unui prim strat de beton cu grosimea de circa 10÷15 mm;

- montarea armaturii si fixarea acesteia de ancorele montate în gauri forate in perete;

- aplicarea celui de al doilea strat de beton;

- finisarea suprafetelor tocretate cu un dreptar.

1.6 Interventii la plansee

- Desfacerea planseelor existente din lemn si refacerea acestora din beton armat

- planseele existente din lemn se desfac si se executa plansee noi din beton armat cu grosimea de 10cm;

- inainte de desfacerea planseelor din lemn se executa sprijinirile peretilor si ale sarpantei;

- planseul din beton armat va rezema peste peretii interiori prin centuri dispuse pe toata latimea acestora si cu inaltimea de 20 cm; in dreptul peretilor exteriori se vor realiza centuri cu sectiunea de 32.5x20 cm inglobate in peretii din zidarie 25cm.

- Consolidarea planseului peste subsol prin suprabetonare

- se vor curata caramizile de la nivelul planseului si se vor executa reparatii conform capitolului C;

- se vor curata profilele metalice si se va aplica un strat de protectie anticoroziva pe toata suprafata acestora;

- se va aplica un strat de mortar perlitic ( incarcare maxima 600kg/mc) peste boltisoare, pana la cota superioara a profilelor metalice;

- se va suprabetona planseul din boltisoare cu beton armat de clasa C25/30, cu grosimea finala de 5 cm;

- suprabetonarea se va arma cu bare independente cu plase SPPBΦ6x100x100mm;

- armaturile orizontale din suprabetonare se vor ancora in centuri noi din beton armat inglobate in peretii existenti din zidarie de caramida;

- suprabetonarea se va lega de grinzile metalice ale bolţişoarelor prin sudarea unor conectori metalici de acestea.

1.7 Interventii la nivelul acoperisului

- Consolidarea aticului

- se va executa o centura din beton armat la partea superioara de 25x20 , cu o prelungire sub forma unei placi armate peste cornisa de 7.5cm;

- fata verticala interioara a aticelor se vor consolida prin continuarea camasuielii peretilor.

1.8 Demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei

- Intr-o prima etapa se vor executa toate lucrarile de desfacere, in toata cladirea. Nu se vor demara alte lucrari inaintea finalizarii lucrarilor de desfaceri dispuse in proiect.

- desfacerea peretilor despartitori interiori din zidarie de caramida cu grosimea mai mica de 25cm (pereti de jumatate de caramida); daca va fi cazul, acestia se vor inlocui cu pereti din gips carton cu structura metalica usoara ancorata corespuznator de elementele structurale din beton armat;

- desfacere anexa de la fatada laterala; desfacerea se va face fara a afecta peretii si fundatiilor corpului de cladire S+P+1E.

- se vor inspecta cu rigurozitate tencuielile interioare si exterioare iar cele in pericol de desprindere se vor desface si reface;

- se vor desface toate tencuielile interioare si exterioare;

- se vor desface toate trotuarele exterioare;

- se vor desface cosurile de fum existente;

- peretii existenti din zidarie fara corespondent la nivelul inferior vor fi desfacuti si refacuti;

- Dupa executia lucrarilor de desfacere (pereti despartitori, tencuieli, sape) se va chema expertul tehnic pe santier pentru vizualizarea starii constructiei si investigarea elementelor structurale existente. Nu se vor demara lucrarile de consolidare pana la relevarea de catre expert a starii tehnice a constructiei vizibila dupa desfacerea tencuielilor.

1.9 Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare

- Refacerea scarilor de acces la subsol si a scarilor de acces la etaj

- Se propune demolarea scărilor existente, care nu respecta normele de siguranta, si construirea unor noi scări ce fac legatura parter si cota terenului amenajt, respectiv intre parter si etaj.

- Construirea acestor scari se va face respectand normativul privind criteriile de performanta specifice scarilor si rampelor pentru circulatia pietonala in constructii.

Lucrările conexe

- Repararea/înlocuirea șarpantei și a învelitorii inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

- Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele cladirilor si remontarea dupa efectuarea lucrarilor de interventie

- Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

- Refacere  finisaje interioare in zonele de interventie;

- Lucrari de inlocuire a tamplariei interioare;

- Lucrari de recompartimentare;

- Crearea de facilităţi/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi;

- Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;

- Instalatii electrice de curenti slabi;

- Repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de; canalizare menajeră şi/sau pluvială;

- Lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU;

- Amenajari exterioare;

- Dotari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CIOBANU GEANINA NICULINA

SECRETAR GENERAL UAT,

SANDU ANDREEA   NICOLETA

Anexa 2 la HCL nr. 10/ 25.01.2024 aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE CLADIRE DE INTERES PUBLIC IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ - SEDIU S.V.S.U.”

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

  - inclusiv T.V.A. – total:   6.615.235,62 lei;

  - exclusiv T.V.A. – total:  5,565.760,67 lei;

din care CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

  - inclusiv T.V.A.: 4.566,171,29 lei;

  - exclusiv T.V.A.: 3.837.118,73 lei;

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor): 5 ani.

| Rezultate | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului | Reducere(%) | Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumul anual specific deenergie finală pentru încălzire (kWh/m2an) | 163.80 | 45.26 | 72.37 | 118.54 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/m2an) | 232.10 | 1.96 | 60.38 | 140.14 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2an) | 232.10 | 18.48 | 92.04 | 213.63 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2an) | - | 67.53 |  |  |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2an) | 81.81 | 1.43 | 98.25 | 80.38 |

- indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Se constată că prin aplicarea oricărui pachet de soluții tehnice de reabilitare termică propuse :

- durata de recuperare a investitiei: 8.1 ani

- se obține o reducere a consumului între 73 și 74%;

Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei (inclusiv din surse regenerabile de energie) prin folosirea sistemului solar fotovoltaic si a panourilor solare.

- Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de execuție a obiectivului de investitii este de: 30 luni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CIOBANU GEANINA NICULINA

SECRETAR GENERAL UAT,

SANDU ANDREEA   NICOLETA

# Nr.09

# Adoptată în şedinţa extraordinara din data de 25.01.2024

Cu un număr de _13__ voturi „pentru“ din numărul total de _13_ consilieri în funcţie